## 后改
财校消防配电箱改造清单汇总表
项目： | 财校消防配电箱改造 |  |  |  |  | 日期： | 2017-11-07 16:46
序号 | 名称 | 型号和规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 消火栓泵配电箱改造 | CB级双电源改为PC级 | 台 | 1
2 | 喷淋泵配电箱改造 | CB级双电源改为PC级 | 台 | 1
3 | 六楼增压泵配电箱改造 | 在原回路增加电压力接点，改动二次回路 | 台 | 1
4 | 六楼风机箱配电箱改造 | CB级双电源改为PC级，热继电器电流不符 | 台 | 1
5 | 消控室双电源配电箱 | GXL/600*800*200 | 台 | 1
6 | 5楼风机箱配电箱改造 | CB级双电源改为PC级，热继电器电流不符 | 台 | 1
7 | 1楼2楼风机箱配电箱改造 | CB级双电源改为PC级 | 台 | 4
8 | 5楼6楼配电房电源断路器更换 | 原开关为32A现改为RMM1-100H/3340 80A | 台 | 2
9 | 1~5楼配电箱更换消防脱扣器 | 原为DC:24V,现需改为AC:220V,配套断路器为S(D)L-100Y | 套 | 18
10 | 1楼断路器损坏 | 2台漏电断路器不能正常分合闸 | 套 | 2
合计： |  |  | 台
备注:1、原配电箱中有7台CB级双电源不符合消防规范，须改为PC级；2、消控室无配电箱，需增加PC级双电源配电箱。